

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав**

**потребителей и благополучия человека по Магаданской области в Сусуманском районе**

г. Сусуман, ул. Ленина, д.13-А, 686314 тел. 8 (41345) 2-19-08

E-mail [**susuman@49.rospotrebnadzor.ru**](mailto:susuman@49.rospotrebnadzor.ru); URL: [**http://www.49.rospotrebnadzor.ru**](http://www.49.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

|  |
| --- |
| МУП «Теплоэнерго Сусуман»  ИНН 4900009853 ОГРН 1214900000710  686314, Магаданская область, Сусуманский район, г. Сусуман, ул. Набережная, д. 5  Директору Деев Андрей Владимирович  E-mail: [Susuman.mup@mail.ru](mailto:Susuman.mup@mail.ru) |

**Исх. № 49-05/01-9-2023 от 24.01.2023**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о результатах федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора **качества питьевой воды (после водоподготовки), отобранной в течение 2022 календарного года в п. Холодный Сусуманского муниципального округа**,

не соответствующей нормативам качества

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Сусуманском районе (далее территориальный отдел) настоящим уведомляет о несоответствии качества питьевой воды (после водоподготовки) в системе водоснабжения п. Холодный: по результатам проведенной оценки средние уровни показателей проб питьевой воды (после водоподготовки) в системе водоснабжения п. Холодный Сусуманского муниципального округа не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям (железо, марганец, мутность), данные представлены в таблице 1.

Таблица № 1

Система холодного водоснабжения п. Холодный

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Система водоснабжения, населенный пункт | Средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки | | | | |
|  | Система водоснабжения | **показатель** | **норматив** | **Средний уровень в 2020 г.** | **Средний уровень в 2021 г.** | **Средний уровень в 2022 г.** |
| 2 | Система холодного водоснабжения поселка Холодный | **Железо** | 0,3 мг/л | 0,22 | 0,33  **(1,1 ПДК)** | **0,68**  **(2,26 ПДК)** |
| **Марганец** | 0,1 мг/л | 0,04 | 0,04 | **0,12**  **(1,2 ПДК)** |
| **Мутность** | 1,5 мг/л | 0,04 | 0,36 | **3,5**  **(2,3 ПДК)** |
| **Цветность** | 20 градусов | 2,78 | 4,9 | 1,5 |

Требованиями п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" установлено, что качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать [гигиеническим нормативам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&dst=136522&field=134&date=25.01.2022) (глава 3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").

Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее Закон, Закона № 416 – ФЗ) установлено:

В случае, если по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после ее приготовления, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязан до 1 февраля очередного года направить уведомление об этом в орган местного самоуправления и организацию, осуществляющую горячее водоснабжение (п. 6 ст. 23 Закона).

Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное и горячее водоснабжение, питьевой воды, горячей воды соответствующей установленным требованиям (п. 2 ст. 23 Закона).

При этом порядок совместных мероприятий, которые обязаны провести ресурсоснабжающая организация и органы местного самоуправления в целях обеспечения абонентов питьевой и горячей водой надлежащего качества в случае выявления несоответствия качества подаваемого коммунального ресурса установленным нормативам изложен в статье 23 [Закона](garantF1://12081640.0).

В случае получения указанного уведомления органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации (п. 6 ст. 23 Закона № 416-ФЗ\_

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в [части 6](consultantplus://offline/ref=EFF8AE853CFC13BB9098963A4C21A1E1F91A420EBDF01A1AD46EB286071A3CBF01E92675E67C65B45DC3FF1A9719E39309345BD3082D764B12u0U) настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы (п. 7 ст. 23 Закона)

С учетом вышеизложенного Вам необходимо разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в п. Холодный в соответствие с установленными требованиями и согласовать указанный план с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор **до 1 июля 2023 года**.

Дополнительно информирую, что территориальным отделом соответствующее уведомление направлено в Администрацию Сусуманского муниципального округа для внесения изменений в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в централизованной системе холодного водоснабжения п. Холодный в соответствие с установленными требованиями.

Обращаю внимание, что согласно п. 4 ст. 42 Федерального закона № 416 – ФЗ от 07.12.2011 г. в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом требуется разработка плана мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, плана мероприятий по приведению качества холодной воды в соответствие с установленными требованиями, плана снижения сбросов, с 1 января 2014 года утверждение инвестиционных программ без таких планов не допускается.

Уведомление составлено на основании справки о качестве питьевой воды, горячей воды на территории Сусуманского муниципального округа межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском, Ягоднинском и Среднеканском районах с исх. № 49-20-23/03-44-2023 от 20.01.2023 года (в приложении)

Начальник территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Магаданской области

в Сусуманском районе – главный государственный

санитарный врач по Сусуманскому району Н.А. Сухорукова

тел 2-19-08