ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Магаданской  области в Сусуманском районе

г. Сусуман, ул. Ленина, д.13-А, 686314 тел. 8 (41345) 2-19-08  E-mail rospotreb@online.magadan.su

ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811,  ИНН/КПП 4909025803/490901001

Администрация Сусуманского городского округа 686314 г. Сусуман, ул. Советская, д. 19 Главе Лобову А.лександру Викторовичу E-mail: ssmadm@mail.ru Руководителю управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Сорока Александру Владимировичу E-mail: upravsusuman@mail.ru 686314, г. Сусуман, ул. Советская, д.19

УВЕДОМЛЕНИЕ

о результатах федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора качества питьевой воды (после водоподготовки), горячей (после приготовления), отобранной в течение 2019 календарного года, не соответствующей нормативам качества питьевой воды

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Сусуманском районе (далее территориальный отдел) настоящим уведомляет:

проанализировав средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (для холодной воды), приготовления (для горячей воды) по Сусуманскому городскому округу территориальный отдел отмечает отклонения от гигиенических нормативов качества воды в системах водоснабжения города Сусумана (таблица 1), п. Холодный (таблица 2), п. Мяунджа (таблица 3) по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по следующим показателям:

Таблица № 1

Система водоснабжения города Сусумана

| NN | Система водоснабжения, населенный пункт | Средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (холодная вода), после ее приготовления (горячая вода) |
| --- | --- | --- |
|  | Система водоснабжения | показатель | норматив | Средний уровень в 2017 году | Средний уровень в 2018 году | Средний уровень в 2019 году |
| 1 | Система холодного водоснабжения города Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 0,9 | 0,19 | 0,1 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,01 | 0,036 | 0 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 19,5 | 7,31 | 1,7 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Система горячего водоснабжения г. Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 0,2 | 0,43 | 0,2 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,03 | 0,067 | 0,02 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 59,3 | 42,07 | 61,1 ухудшение, превышение ПДК в 1,3 раз |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 13,0 | 7,87 | 12,9 |
|  | Система холодного водоснабжения микрорайона Берелех города Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 0,3 | 0,073 | 0,2 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0 | 0,023 | 0,002 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 12,33 | 6,66 | 28,8 ухудшение, превышение ПДК в 1,44 раз |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 0,3 | 0 | 1,5 |
| 3 | Система горячего водоснабжения микрорайона Берелех города Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 1,0 | 1,36 | 0,1 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,05 | 0,095 | 0,008 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 62,6 | 32,38 | 52,8 ухудшение, превышение ПДК в 2,6 раз |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 10,9 | 4,89 | 5,9 ухудшение, превышение ПДК в 3,9 раз |
| 4 | Система холодного водоснабжения микрорайона Заречье города Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 0,91 | 0,21 | 0,2 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,02 | 0,036 | 0,001 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 21,3 | 16,16 | 31,6 ухудшение, превышение ПДК в 1,6 раз |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 0,2 | 0,20 | 0,4 |
| 5 | Система горячего водоснабжения микрорайона Заречье города Сусумана | Железо | 0,3 мг/л | 1,2 | 2,48 | 0,32 превышение ПДК в 1,1 раз |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,02 | 0,14 | 0,006 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 50,0 | 60,89 | 111,0 ухудшение – превышение ПДК в 5,6 раз |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 6,9 | 25,24 | 14,4 превышение ПДК в 9,6 раз |

Таблица № 2

Система водоснабжения п. Холодный

| NN | Система водоснабжения, населенный пункт | Средние уровни показателей проб питьевой воды после ее приготовления (горячая вода) |
| --- | --- | --- |
|  | Система водоснабжения | показатель | норматив | Средний уровень в 2017 году | Средний уровень в 2018 году | Средний уровень в 2019 году |
| 1 | Водоисточник п. Холодный (для сведения) | Железо | 0,3мг/л | 0,5 | 0,50 | 0,9 превышение ПДК в 3,0 раз |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 5,4 | 1,04 | 37,4 резкое ухудшение, превышение ПДК в 1,7раз |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 0 | 0 | 2,6 резкое ухудшение, превышение ПДК в 1,7 раз |
| 2 | Система горячего водоснабжения поселка Холодный | Железо | 0,3мг/л | 6,9 | 2,69 | 0,9 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,02 | 0,099 | 0,09 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 4,6 | 6,63 | 2,6 превышение ПДК в 1,7 раз |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 54,8 | 25,91 | 37,4 ухудшение, превышение ПДК в 1,9 раз |
| 3 | Система холодного водоснабжения поселка Холодный | Железо | 0,3мг/л | 0,3 | 0,24 | 0,3 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,04 | 0,055 | 0,007 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 0 | 0 | 0,06 |
|  |  | Цветность | 20 градусов | 6,2 | 5,74 | 10,4 |

Таблица № 3

Система водоснабжения п. Мяунджа

| NN | Система холодного или горячего водоснабжения, населенный пункт | Средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (для холодной воды) или ее приготовления (для горячей воды) |
| --- | --- | --- |
|  | Система водоснабжения | показатель | норматив | Средний уровень в 2017 году | Средний уровень в 2018 году | Средний уровень в 2019 году |
| 1 | Водоисточник п. Мяунджа (для сведения) | Марганец | 0,1 мг/л | 0,1 | 0,11 | 0,1 |
|  |  | Железо | 0,3 мг/л | 0,1 | 0,45 | 0,09 |
| 2 | Система холодного водоснабжения поселка Мяунджа | Цветность | 20 градусов | 114,8 | 92,20 | 153,9 ухудшение, превышение ПДК в 7,7 раз |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 187,48 | 5,25 | 1 4,2 ухудшение, превышение ПДК в 9,5 раз |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,1 | 0,085 | 0,09 |
|  |  | Железо | 0,3 мг/л | 0,1 | 0,22 | 0,1 |
| 3 | Система горячего водоснабжения поселка Мяунджа | Цветность | 20 градусов | 137,1 | 180,60 | 212,2 ухудшение, превышение ПДК в 10,8 раз |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 4,7 | 10,58 | 13,9 ухудшение, превышение ПДК в 9,3 раз |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,1 | 0,21 | 0,12 превышение ПДК в 1,2 раз |
|  |  | Железо | 0,3мг/л | 0,1 | 0,39 | 0,09 |